Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (СОУЭ), системы автоматизации противодымной вентиляции (САПВ), системы охранной сигнализации (ОС), системы тревожной сигнализации (ТС) и системы пожаротушения, осуществление организации передачи сигнала на пульт подразделения пожарной охраны на объектах ОГАУЗ «ИГКБ №8»

| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Характеристика товара, работ, услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (СОУЭ), системы автоматизации противодымной вентиляции (САПВ), системы охранной сигнализации (ОС), системы тревожной сигнализации (ТС) и системы пожаротушения, осуществление организации передачи сигнала на пульт подразделения пожарной охраны объектах ОГАУЗ «ИГКБ №8» | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара на объектах. Организация передачи сигнала о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны должна осуществляться на объекте стационар, расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Ярославского, 300. Передача сигналов о срабатывании пожарной сигнализации (ПС) на пульт подразделения пожарной охраны производится с целью оперативного реагирования на срабатывания системы пожарной сигнализации, выполняется в соответствии с требованиями норм действующего законодательства РФ. Передача сигналов на пульт подразделения пожарной охраны должна осуществляться бесперебойно. Техническое обслуживание (ТО) системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (СОУЭ), системы автоматизации противодымной вентиляции (САПВ), системы охранной сигнализации (ОС), системы тревожной сигнализации (ТС) и системы пожаротушения проводится для поддержания в рабочем состоянии оборудования систем в процессе их эксплуатации, путем периодического проведения работ по профилактике и контролю их технического состояния и устранения возникающих неисправностей. Список объектов с перечнем обслуживаемого оборудования указан в Таблице №1. Порядок и объем проводимых работ определяется эксплуатационной документацией и типовыми технологическими процессами ТО. Виды работ и периодичность технического обслуживания оборудования указана в Таблице №2. | Мес. | 12 |

1. Требования к оказанию услуг:

1.1. Для оперативного реагирования на срабатывания системы пожарной сигнализации (ПС) на объекте стационар ОГАУЗ «ИГКБ №8», расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Ярославского, 300, Исполнитель обязан обеспечить бесперебойную передачу сигналов о срабатывании ПС на пульт центрального наблюдения единой диспетчерской службы ЦППС ФГКУ. Для чего Исполнитель за свой счет производит установку объектового оборудования, обеспечивает его круглосуточный мониторинг и передачу сигнала на пульт подразделения пожарной охраны, а также выполняет его техническое облуживание (установленное Исполнителем оборудование подлежит возврату по окончанию срока действия Договора).Объект Заказчика, который должен быть оснащен устройством вывода сигнала о срабатывании ПС на пульт подразделения пожарной охраны, в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», относится к классу функциональной опасности Ф1.1. В соответствии с пунктом 14.4 раздела 14 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» на вышеуказанном объекте извещения о пожаре передаются в подразделения пожарной охраны в автоматическом режиме без участия персонала объектов и любых организаций, транслирующих эти сигналы.

1.2. По результатам подключения на пульт подразделений пожарной охраны Исполнитель и Заказчик подписывают соответствующий акт, в котором также указывается состав смонтированных технических средств, которые передаются Заказчику в пользование.

1.3. Исполнитель производит за свой счет, с использованием собственных материалов и оборудования, замену установленных Исполнителем на объекте Заказчика технических средств для передачи информации с объекта на пульт подразделения пожарной охраны, и их ремонт без взимания дополнительной платы с Заказчика, в случае выхода их из строя в период срока оказания услуг.

1.4. Оказание услуг по техническому обслуживанию АПС, СОУЭ, САПВ, ОС, ТС и пожаротушения (совместно – «СИСТЕМ БЕЗПАСНОСТИ») должно осуществляться в соответствии с требованиями стандартов, технических регламентов и действующих нормативных документов:

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Федеральный закон от 12.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

ГОСТ 12.4.009-83 «Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание»;

ГОСТ Р 54101-2010 Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт;

ГОСТ 12.3.006-75 «Эксплуатация водопроводных сооружений и сетей. Общие требования безопасности»;

СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

НПБ 152-2000 «Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний»;

НПБ 154-2000 «Техника пожарная. Клапаны пожарных кранов. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний»;

НПБ 155-2002 «Техника пожарная. Огнетушители. Порядок постановки огнетушителей на производство и проведения сертификационных испытаний»;

НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации»;

НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»;

НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»

НПБ 240-97 «Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний»;

НПБ 05-93 «Порядок участия органов государственного пожарного надзора в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов»;

РД 78.145-93. Пособие к руководящему документу «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.  Организация и порядок проведения работ»;

РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»;

РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»;

РТМ 25.488-82 «Установки пожаротушения автоматические и установки пожарной, охранно-пожарной сигнализации. Нормативы численности персонала, занимающегося техническим обслуживанием и текущим ремонтом»;

СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

ВСН 25-09-68—85* «Правила производства и приемки работ установки охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации»;

МДС 41-1.99 «Рекомендации по противодымной защите при пожаре» (к СНиП 2.04.05-91*);

МГСН 3.01-01 «Жилые здания».

1.5. Перечень работ по плановому техническому обслуживанию систем АПС, СОУЭ, САПВ, ОС, ТС, пожаротушения и периодичность их проведения приведены в Таблице № 4.

1.6. Результаты проведения технического обслуживания регистрируются в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ.

1.7. Внеплановое техническое обслуживание СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ проводится:

- при поступлении ложных сигналов тревоги с охраняемого объекта;

- при отказе аппаратуры;

- по заявке Заказчика;

- при ликвидации последствий неблагоприятных климатических, технологических и иных условий.

1.8. Ремонт технических средств СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ включает:

- текущий ремонт шлейфов сигнализации – замена отдельных вышедших из строя компонентов (извещателей, установочных элементов, участков соединительных линий и т.п.);

- текущий ремонт аппаратуры – замена отказавших легкосъемных элементов.

1.9. В случае возникновения аварийных неисправностей, срабатывания АПС, СОУЭ, САПВ, ОС, ТС и пожаротушения (поступления сигнала «тревоги») Исполнитель обязан в течение 2 (двух) часов восстановить работоспособность СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ;

1.10. Текущие работы по устранению неисправностей и ремонту оборудования должны осуществляться в течение 48 (сорока восьми) часов с момента поступления заявки от Заказчика.

1.11. Техническое обслуживание и ремонт осуществляются в условиях действующего лечебного учреждения, без остановки лечебного процесса.

1.12. Перед началом оказания услуг Исполнитель должен представить на согласование Заказчику график проведения технического обслуживание и ремонта по объектам обслуживания. Перечень и периодичность работ по техническому обслуживанию должны соответствовать типовым регламентам технического обслуживания АПС, СОУЭ, САПВ, ОС, ТС и пожаротушения а также Спецификации.

1.13. При проведении технического обслуживания Исполнитель обязан:

- Исполнитель осуществляет техническое обслуживание СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ, заключающееся в поддержании работоспособности технических средств АПС, СОУЭ, САПВ, ОС, ТС и пожаротушения путем их профилактических осмотров, а также ремонта в случае необходимости или по заявке Заказчика. Технология и качество оказываемых услуг должны удовлетворять требованиям действующих норм и правил.

- Оказывать Услуги с применением оборудования, материалов и инструментов, соответствующих установленным требованиям законодательства, руководящих документов, действующих в сфере оказания услуг, являющихся предметом Договора.

- Услуги должны оказываться специалистами Исполнителя, имеющими образование по специальностям, связанным с монтажом и эксплуатацией оборудования систем АПС, СОУЭ, САПВ, ОС, ТС и пожаротушения и имеющими стаж работы по специальности не менее трех лет, а также группу электробезопасности не ниже III. Обязательное наличие не менее 1 (одного) сотрудника, имеющего сертификат об обучении работе с интегральной системой охраны «Орион».

1.14. В период оказания Услуг Исполнитель и Заказчик в лице уполномоченных представителей, ежемесячно производят комиссионное обследование объектов на предмет их соответствия требованиям технической укрепленности и составляют акт обследования технического состояния систем АПС, СОУЭ, САПВ, ОС, ТС и пожаротушения по каждому объекту.

1.15. Исполнитель информирует Заказчика о техническом состоянии СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ, ее надежности при эксплуатации, о новых возможностях, организационных и технических решениях для обеспечения необходимого уровня охранно-пожарной безопасности. При необходимости проведения капитального ремонта СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ, Исполнитель направляет Заказчику рекомендации о проведении такого ремонта.

1.16. После проведения технического обслуживания Исполнитель обеспечивает опломбирование корпусов оборудования пломбами (наклейки с логотипом Исполнителя, и.т.д.), позволяющими производить их идентификацию принадлежности к Исполнителю и исключающими несанкционированное вскрытие приборов.

1.17. Исполнитель производит замену аппаратуры и средств систем АПС, СОУЭ, САПВ, ОС, ТС и пожаротушения на время их ремонта или приобретения новых, если они не подлежат ремонту, из собственного обменного фонда с последующей заменой на новое оборудование, приобретённое Заказчиком. Неисправное оборудование подлежит передаче Заказчику. Гарантийный срок на результат оказанных услуг (выполненных работ) должен быть не менее 12 месяцев. Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты (недостатки) услуг, Исполнитель обязан устранить дефекты (недостатки) услуг за свой счет в согласованные Заказчиком сроки.

1.18. Исполнитель производит работы по перемещению аппаратуры и средств АПС, СОУЭ, САПВ, ОС, ТС и пожаротушения в пределах одного наблюдаемого помещения в течение двух суток с момента подачи заявки Заказчиком.

1.19. Исполнитель обеспечивает круглосуточный прием и выполнение заявок Заказчика на устранение неисправностей СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ. Исполнитель так же дает рекомендации по устранению неисправностей по телефону.

1.20. Исполнитель оказывает техническую помощь Заказчику в вопросах эксплуатации систем АПС, СОУЭ, САПВ, ОС, ТС и пожаротушения (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации, выдачу технических рекомендаций по улучшению работы системы и т.д.).

1.21. Исполнитель обеспечивает проведение профилактических работы в системах АПС, СОУЭ, САПВ, ОС, ТС и пожаротушения в период, когда объект не находится в режиме охраны.

1.22. Исполнитель подготавливает, подписывает и передает Заказчику техническую документацию, необходимую для надлежащего оказания услуг, согласно требованиям нормативных и руководящих документов в сфере технического обслуживания СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ.

1.23. Исполнителем по каждому объекту обслуживания должен быть заведен журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ. В нем должны быть зафиксированы все работы по техническому обслуживанию, в том числе ремонту и контролю качества.

1.24. Исполнитель обязан обеспечить конфиденциальность сведений об объекте, хранимых материальных ценностях, ответственных лицах, кодах, паролях, принципах организации систем сигнализации на объекте, степени его защищенности и других сведений, связанных с безопасностью объектов Заказчика.

2. Описание оказываемых услуг.

Услуги по техническому обслуживанию (ТО) и планово-предупредительному ремонту (ППР) АПС, СОУЭ, САПВ, ОС, ТС и пожаротушения проводятся с использованием контрольно-измерительных приборов, инструментов и расходных материалов Исполнителя.

ТО и ППР проводятся Исполнителем с целью поддержания работоспособного состояния Систем в процессе эксплуатации, путем периодического проведения работ в соответствии с ТО-1 (ежемесячно) и ТО-2 (ежеквартально), внепланового ремонта, в соответствии требованиями настоящего технического задания, а также требованиями действующего законодательства и нормативно-технических документов, действующими на территории РФ (ФЗ, статей №54,55 ППРФ №1479)  СНиП, Правил пожарной безопасности в Российской Федерации, ГОСТ, СП, РД, НПБ, руководств по эксплуатации изделий, приказов МВД России).

Работы по ТО и ППР должны проводиться в соответствии с регламентом ежемесячно.

Для устранения отказа Систем, Исполнитель должен прибыть на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в следующие сроки:

- дежурные специалисты, в количестве не менее 2 человек, по обслуживанию систем АПС, СОУЭ, САПВ, ОС, ТС и пожаротушения –  с 08.00 ч. до 17.00 ч. в рабочие дни. Время реагирования на вызов не должно превышать 4 часов;

- аварийная бригада в количестве 2 человек круглосуточно. Время реагирования на вызов не должно превышать 4 часов;.

Проведение ремонта и восстановление работоспособности оборудования должно осуществляться прибывшим специалистом Исполнителя на месте установки оборудования не позднее одного дня с момента подачи заявки.

Все проведенные работы по ТО и ППР, в том числе по контролю качества, должны фиксироваться в Эксплуатационном журнале систем, один экземпляр которого должен храниться у Заказчика, другой у Исполнителя. Эксплуатационный журнал СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ предоставляется Исполнителем на каждый обслуживаемый объект Заказчика и заполняется (хранится) в течение всего срока действия контракта. Типовая форма Эксплуатационного журнала СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ согласовывается Исполнителем с Заказчиком. В нем должны быть зафиксированы все работы по техническому обслуживанию, в том числе ремонту, а при установке нового оборудования – дату установки с указанием фирмы поставщика оборудования, вышедшего из строя.

Записи в обоих журналах об оказанных услугах, а также выявленных недостатках в содержании и эксплуатации СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ должны быть идентичны, оформляться одновременно и заверяются подписями ответственных лиц сторон.

Задачи Исполнителя при проведении ТО и ППР Систем:

— контроль технического состояния установок пожарной автоматики;

— проверка соответствия установок СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ, в том числе их электрических и иных параметров техническим требованиям;

— ликвидация последствий воздействия на установки систем неблагоприятных климатических, производственных иных условий;

— выявление и устранение причин ложных срабатываний установок систем;

— определение предельного состояния установок СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения освидетельствования;

— анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых установок систем и их надежности при эксплуатации;

— разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов улучшения работы установок систем.

Организация и порядок проведения работ по ТО и ППР определяется на основании РД 25 964-90, РД 009-01-96 и включает в себя:

— проведение плановых профилактических осмотров, работ, проверка работоспособности установок;

— устранение неисправностей в объеме текущего ремонта.

ТО и ППР должны выполняться только специально обученным обслуживающим персоналом Исполнителя, работающим на постоянной основе, прошедшим квалификационную подготовку.

Полное отключение Исполнителем установок (отдельных линий, извещателей), в период выполнения работ по ТО или ремонту СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ на объекте, необходимо проводить по согласованию с представителем Заказчика.

В ходе проведения ТО и ППР СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ Исполнителем ежемесячно совместно с представителем Заказчика комиссионно проводится контрольная проверка работоспособности АПС, СОУЭ, САПВ, ОС, ТС и пожаротушения с составлением акта (приложение № 3 к настоящему контракту). При наличии замечании,  Исполнитель устраняет неисправности.

Плановое техническое обслуживание СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ проводится со следующей периодичностью:

– в объеме ТО-1: один раз в месяц, ТО-2: один раз в квартал.

Внеплановое техническое обслуживание СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ проводится:

– по заявкам на ремонт Систем, сделанными ответственными лицами (представителями Заказчика).

– внепланово в объеме ТО-2: в случае ликвидации последствий воздействия на средства систем не благоприятных климатических или производственных условий, перед проведением (по завершению) ремонта помещений.

3. Организация и порядок оказания услуг.

3.1. В течение 3 (трех) календарных дней с момента заключения договора Исполнитель назначает ответственное лицо для взаимодействия с Заказчиком по вопросам исполнения договора и направляет заказчику список сотрудников, выделенных для оказания услуг Заказчику, с указанием их фамилии, имени, отчества, должности по штатному расписанию и контактных телефонов. Также Исполнитель направляет Заказчику документы, подтверждающие соответствие сотрудников Исполнителя требованиям, указанным в п. 1.12. настоящего технического задания.

3.2. Первичное обследование. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Контракта Исполнитель организует и проводит первичное обследование установок АПС, СОУЭ, САПВ, ОС, ТС и пожаротушения на объектах Заказчика с целью определения их технического состояния.

3.2.1. При этом Исполнитель обязуется:

- согласовать с Заказчиком дату проведения первичного обследования;

- направить на первичное обследование квалифицированных специалистов, аттестованных по «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

- соблюдать при проведении работ правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика;

- составить Акт первичного обследования на каждый объект.

3.2.2. Для участия в комиссии по проведению обследования Заказчик обеспечивает:

- допуск Исполнителя на территорию объектов;

- перед началом работы проводит инструктаж представителей Исполнителя по правилам техники безопасности и пожарной безопасности, действующим на объекте.

3.2.3. Работы по первичному обследованию состоят из:

- проверки наличия эксплуатационной, проектной и приёмо-сдаточной документации;

- проверки соответствия монтажа установок пожарной автоматики проектной или исполнительной документации;

- комплексной проверки работоспособности установок СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ.

3.2.4. В течение 3 (трёх) календарных дней с момента подписания Акта первичного обследования Исполнитель оформляет и передаёт Заказчику следующую документацию:

- Журнал регистрации работ по ТО и ППР;

- Журнал учета вызовов;

- Журнал учёта неисправностей и отказов;

- График проведения ТО и ППР;

- Инструкцию по эксплуатации СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ;

- Регламент работ.

3.2.5. Системы СОУЭ должны работать в автоматическом режиме и запускаться по команде управления от автоматической пожарной сигнализации. На устройстве записи СОУЭ должны быть записаны сообщения на русском  языке.

3.2.6. Введение установок в дежурное (автоматическое) рабочее состояние оформляется двухсторонним Актом не позднее, чем через 3 (трое) календарных суток после устранения неисправностей и приведения систем АПС, СОУЭ, САПВ, ОС, ТС и пожаротушения в дежурное (автоматическое) рабочее состояние.

3.2.7. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора, Исполнитель, на объектах, указанных в Таблице № 2. настоящего Технического задания, за свой счет производит установку объектового оборудования для передачи информации о сработках пожарной сигнализации на пульт центрального наблюдения (ПЦН), а также организовывает вывод сигнала о срабатывании на пульт подразделения пожарной охраны.

Таблица № 1

Список объектов ОГАУЗ «ИГКБ № 8», перечнем оборудования,

подлежащего техническому обслуживанию.

## 1. Фельдшерско-акушерский пункт и дизельная ОГАУЗ «ИГКБ №8» по адресу: Иркутский район, д. Малая Еланка, ул. Молодежная, д. 15А.

| 1 2. | ППКОП «Гранит-3 ЭКО» АКБ 1207 12В, 7А/ч | 1 шт. 2 шт. |
| --- | --- | --- |
| 3. | Сирена сигнальная «Свирель» | 3 шт. |  |
| 4. | Оповещатель световой «Маяк»12К | 2 шт. |  |
| 5. 6. | Извещатель охранный ИО-102-26 Извещатель охранный ИО-102-2 | 3 шт. 7 шт. |  |
| 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. | Извещатель охранный объемный Пирон-5 ИО-409-56 Извещатель охранный комбинированный (объемный + акустический) Астра-621 Брелок тревожной сигнализации Астра-Р (приемник + 2 передатчика) Кнопка тревожной сигнализации Световой оповещатель табло «ВЫХОД» 12В Извещатель пожарный дымовой ДИП-212-45 Извещатель пожарный тепловой ИП-101-1А-А1 Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10 ББП «Форвард» | 5 шт. 6 шт. 1 к-т. 1 шт. 2 шт. 22 шт. 2 шт. 2 шт. 1 шт. |  |
| 16. | Модуль порошкового пожаротушения «Буран» 2,5-2С | 1 шт. |  |

2. Детская поликлиника ОГАУЗ «ИГКБ №8», по адресу: г. Иркутск, ул. Академика Образцова, д. 27Ц.

| 1. | ППКОП Сигнал-20П: | 3 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | ПКУ С2000 | 1 шт. |
| 3. | Блок индикации С2000-БКИ | 1 шт. |
| 4. | Источник бесперебойного питания 12 В ББП-30 | 2 шт. |
| 5. | Источник бесперебойного питания 12 В ББП-20 | 2 шт. |
| 6. | Прибор речевого оповещения «Соната-К» | 2 шт. |
| 7. | Громкоговоритель речевого оповещения | 6 шт. |
| 8. | Световое табло: | 10 шт. |
| 9. | Извещатель пожарный дымовой: | 168 шт. |
| 10. | Извещатель пожарный ручной: | 7 шт. |
| 11. | АКБ 7А/ч | 6 шт. |

3. Филиал поликлиники ОГАУЗ «ИГКБ №8» по адресу: г. Иркутск, ул. Академика Образцова, д. 27Ш.

| 1. | ППКОП Сигнал-20П |  |  | 6 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |  | ПКУ С2000 |  | 1 шт. |
| 3. |  | Источник бесперебойного питания 12В ББП-30 |  | 6 шт. |
| 4. |  | Источник бесперебойного питания 12В СКАТ 1200 И7 |  | 3 шт. |
| 5. |  | Световое табло |  | 22 шт. |
| 6. |  | Извещатель пожарный дымовой |  | 254 шт. |
| 7. |  |  | Извещатель пожарный ручной | 14 шт. |
| 8. |  | АКБ 7А/ч |  | 7 шт. |
| 9. |  | АКБ 12А/ч |  | 5 шт. |

4. ФАП ОГАУЗ «ИГКБ №8», адресу: Иркутский р-он, с. Мамоны, ул. Садовая,7.

| 1. | ППКОП Гранит-2 | 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Извещатель охранный комбинированный (объем + стекло) SRPG | 5 шт. |  |
| 3. | Оповещатель звуковой «Свирель» | 1 шт. |  |
| 4. | Блок бесперебойного питания ББП-30 | 1 шт. |  |
| 5. | Световое табло «ВЫХОД» | 1 шт. |  |
| 6. | Извещатель пожарный дымовой ДИП-212-45 | 18 шт. |  |
| 7. | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10 | 1 шт. |  |  |
| 8. 9. | АКБ 7А/ч 12В Извещатель охранный ИО-102-26. | 2 шт. 2 шт. |  |

5. Клиника дружественная к молодежи ОГАУЗ «ИГКБ №8» по адресу: г. Иркутск, ул. Баумана, д. 191.

| 1. | ППКОП Гранит-3 | 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Извещатель охранный комбинированный (объем + стекло) Астра-515 | 6 шт. |  |
| 3. | Прибор речевого оповещения «Соната-К» | 1 шт. |  |
| 4. | Громкоговоритель речевого оповещения Соната | 1 шт. |  |
| 5. | Световое табло «ВЫХОД» | 1 шт. |  |
| 6. | Извещатель пожарный дымовой ИП-212-45 | 20 шт. |  |
| 7. | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10 | 1 шт. |  |  |
| 8. 9. | АКБ 7А/ч 12В Извещатель охранный ИО-102-26. | 2 шт. 1 шт. |  |

6. Лаборатория ОГАУЗ «ИГКБ №8», по адресу: г. Иркутск, ул. Баумана, д. 191.

| 1. | ППКОП Сигнал-20М | 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник бесперебойного питания 12В ББП-30 | 1 шт. |  |
| 3. | Прибор речевого оповещения «Соната-К» | 1 шт. |  |
| 4. | Громкоговоритель речевого оповещения | 2 шт. |  |
| 5. | Световое табло | 2 шт. |  |
| 6. | Извещатель пожарный дымовой | 26 шт. |  |
| 7. | Извещатель пожарный ручной | 2 шт. |  |  |
| 8. | АКБ 7А/ч | 2 шт. |  |

7. Детская поликлиника ОГАУЗ «ИГКБ №8», по адресу: г. Иркутск, ул. Баумана, д. 206.

| 1. | ППКОП Сигнал-20П: | 2 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | ПКУ С2000 | 1 шт. |
| 3. | Блок индикации С2000-БКИ | 1 шт. |
| 4. | Источник бесперебойного питания ИВЭП-12-1,6 | 3 шт. |
| 5. | Источник бесперебойного питания ИВЭП-12/24 | 1 шт. |
| 6. | Источник бесперебойного питания ББП-30 | 1 шт. |
| 7. | Световое табло: | 18 шт. |
| 8. | Извещатель пожарный дымовой: | 160 шт. |
| 9. | Извещатель пожарный тепловой: | 4 шт. |
| 10. | Извещатель пожарный ручной: | 9 шт. |
| 11. | АКБ 7А/ч | 5 шт. |

## 8. Филиал детской поликлиники ОГАУЗ «ИГКБ №8», по адресу: г. Иркутск, ул. Баумана, д. 235/4.

| 1. | ППКОП Гранит-5 | 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Извещатель охранный объемный SRPG | 6 шт. |  |
| 3. | Оповещатель световой «Свирель» | 1 шт. |  |
| 4. | Извещатель охранный ИО-102-26 | 1 шт. |  |
| 5. | Световое табло «ВЫХОД» | 1 шт. |  |
| 6. | Извещатель пожарный дымовой ДИП-212-45 | 18 шт. |  |
| 7. | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10 | 1 шт. |  |  |
| 8. 9. | АКБ 7А/ч 12В Блок бесперебойного питания ББП-30 | 2 шт. 1 шт. |  |

9. Поликлиника ОГАУЗ «ИГКБ №8», по адресу: г. Иркутск, ул. Баумана, д. 214а.

| 1. | ППКОП Сигнал-20П: |  |  | 6 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Контроллер адресной линии С2000-КДЛ |  |  | 8 шт. |
| 3. | ППКОП Сигнал-10: |  |  | 1 шт. |
| 4. | Блок релейный С2000-СП1 |  |  | 5 шт. |
| 5. | ПКУ С2000 |  |  | 1 шт. |
| 6. | Источник бесперебойного питания ИВЭП-12-1,6 |  | 3 шт. |  |
| 7. | Источник бесперебойного питания СКАТ 1200Д |  | 5 шт. |  |
| 8. | Источник бесперебойного питания Variant |  | 1 шт. |  |
| 9. | Источник бесперебойного питания ББП-30 |  | 5 шт. |  |
| 10. | Источник бесперебойного питания ББП-20 |  | 2 шт. |  |
| 11. | Световое табло: |  | 40 шт. |  |
| 12. | Извещатель пожарный дымовой: | 309 шт. |  |  |

10. Стационар ОГАУЗ «ИГКБ №8», по адресу: г. Иркутск, ул. Ярославского, д. 300.

| Стационар |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оповещатель световой адресный «Выход» С2000-ОСТ исп. 01 | шт | 88 |
| 2 | Оповещатель световой адресный «Стрелка» С2000-ОСТ исп. 07 | шт | 6 |
| 3 | ОЗ ОрионПро исп.127 | шт. | 1 |
| 4 | ПЭВМ с лицензионной ОС Windows 10 Pro Dell Optiplex 7060 | шт. | 1 |
| 5 | Администратор БД ОрионПро АБД | шт. | 1 |
| 6 | Сервер ОрионПро ЦСО | шт. | 1 |
| 7 | Источник бесперебойного питания APC Back-UPS Pro 900 | шт. | 1 |
| 8 | Монитор 27 дюймов ViewSonic VA2710-MH | шт. | 1 |
| 9 | Комплект мышь+клавиатура DEXP KM-507BU | шт. | 1 |
| 10 | Преобразователь интерфейса USB-RS232 | шт | 1 |
| 11 | Блок речевого оповещения Соната-КЛ | шт | 25 |
| 12 | Прибор управления речевым оповещением Рупор-200 | шт | 1 |
| 13 | Оповещатель пожарный речевой настенный ОПР-С003.1 | шт | 46 |
| 14 | Оповещатель пожарный речевой потолочный ОПР-П003.1 | шт | 60 |
| 15 | Оповещатель пожарный речевой потолочный ОПР-С120.1 | шт | 7 |
| 16 | Оповещатель пожарный речевой потолочный ОПР-С106.1 | шт | 7 |
| 17 | Резервированный источник питания РИП-12 ИСП.54 | шт | 13 |
| 18 | Аккумулятор 7 А/ч, 12В DTM 1207 | шт | 38 |
| 19 | Батарея аккумуляторная: АКБ-17 12В/17 А/ч | шт | 3 |
| 20 | Блок сигнально-пусковой, марка "С2000-СП2" исп. 02 | шт | 9 |
| 21 | Извещатель пожарный тепловой: максимально- дифференциальный адресно-аналоговый, марка "С2000-ИП" | шт | 3 |
| 22 | Блок разветвительно-изолирующий, марка "БРИЗ | шт | 150 |
| 23 | Извещатель пожарный дымовой: ДИП-34А | шт | 708 |
| 24 | звещатель охранный адресный комбинированный объемный оптико-электронный и акустический, марка "С2000-СТИК" (С2000-ОПЗ) | шт | 8 |
| 25 | Преобразователь интерфейса, марка "С2000-ПИ" (РПИ) | шт | 1 |
| 26 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000- М" | шт | 1 |
| 27 | Извещатель пожарный ручной: ИПР-513-3А | шт | 78 |
| Гараж |  |  |  |
| 1 | Источник резервного питания, марка: "РИП 24" исп. 04 (51) | шт | 1 |
| 2 | Резервированный источник питания РИП-12 ИСП.54 | шт | 1 |
| 3 | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч | шт | 3 |
| 4 | Блок разветвительно-изолирующий, марка "БРИЗ", | шт | 8 |
| 5 | Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000- КДЛ" | шт | 1 |
| 6 | Повторитель интерфейсов радиоканальный, марка "С2000- РПИ" | шт | 1 |
| 7 | Извещатель пожарный ручной: ИПР-513-3А | шт | 9 |
| 8 | Извещатель пожарный дымовой: ДИП-34А | шт | 7 |
| 9 | Извещатель пожарный тепловой: максимально- дифференциальный адресно-аналоговый, марка "С2000-ИП" | шт | 9 |
| 10 | Оповещатель световой адресный «Выход» С2000-ОСТ исп. 01 | шт | 9 |
| 11 | звещатель охранный адресный комбинированный объемный оптико-электронный и акустический, марка "С2000-СТИК" (С2000-ОПЗ) | шт | 8 |
| ДГУ |  |  |  |
| 1 | Источник резервного питания, марка: "РИП 24" исп. 04 | шт | 1 |
| 2 | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч | шт | 1 |
| 3 | Прибор приемно-контрольный пожарный Сигнал-10 | шт | 2 |
| 4 | Повторитель интерфейсов радиоканальный, марка "С2000- РПИ" | шт | 1 |
| 5 | Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ" | шт | 1 |
| 6 | Извещатель пожарный ручной: ИПР-3СУМ | шт | 1 |
| 7 | Извещатель пожарный тепловой: ИП 105-1D "Сауна" | шт | 2 |
| 8 | Оповещатель световой адресный «Выход» С2000-ОСТ исп. 01 | шт | 1 |
| 9 | Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 24КП | шт | 1 |
| Склады (контейнеры) |  |  |  |
| 1 | Извещатель пожарный ручной: ИПР-3СУМ | шт | 3 |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой: ИП 212-45 (ДИП 212-45) | шт | 6 |
| 3 | Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 24КП (МАЯК 24 3М) | шт | 3 |
| 4 | Оповещатель световой адресный «Выход» С2000-ОСТ исп. 01 (прим. к Топаз-12 Выход) | шт | 3 |
| Бытовое помещение |  |  |  |
| 1 | Резервированный источник питания РИП-12 ИСП.54 | шт | 1 |
| 2 | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч | шт | 1 |
| 3 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка: "С2000-4" | шт | 1 |
| 4 | Преобразователь интерфейса, марка "С2000-ПИ" (РПИ) | шт | 1 |
| 5 | Извещатель пожарный ручной: ИПР-3СУМ | шт | 1 |
| 6 | Извещатель пожарный дымовой: ИП 212-45 (ДИП 212-45) | шт | 2 |
| 7 | Оповещатель комбинированный светозвуковой МОЛНИЯ- 12-З | шт | 1 |
| 8 | Оповещатель световой адресный «Выход» С2000-ОСТ исп. 01 (прим. к Топаз-12 Выход) | шт | 1 |

11.  Амбулатория ОГАУЗ «ИГКБ №8», по адресу: г. Иркутск, ст. Батарейная, ул. Ангарская, 11.

| 1. | ППКОП Сигнал-20 | 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Извещатель охранный объемный Астра-5 | 11 шт. |  |
| 3. | Прибор речевого оповещения «Соната-К» | 1 шт. |  |
| 4. | Громкоговоритель речевого оповещения «Соната» | 4 шт. |  |
| 5. | Световое табло «ВЫХОД» | 3 шт. |  |
| 6. | Извещатель пожарный дымовой ДИП-3СУ | 64 шт. |  |
| 7. | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10 | 3 шт. |  |  |
| 8. 9. 10. 11. | АКБ 7А/ч 12В Извещатель охранный ИО-102-26 Блок бесперебойного питания ЭТРА 12-24 ПКУ С-2000М. | 3 шт. 3 шт. 2 шт. 1 шт. |  |

12. Профамбулатория ОГАУЗ «ИГКБ №8», по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 74Ж.

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 Ручной пожарный извещатель адресно –аналоговый ИПР 513-3 АМ Аккумулятор АКБ DTM 1217, 12В, 17 А/ч Аккумулятор АКБ DTM 1207, 12В, 7 А/ч Блок контроля и индикации С-2000-БКИ Контроллер 2-х проводной линии связи С-2000-КДЛ Пульт контроля и управления С 2000-М ПКУ Релейный блок С-2000-СП1 Блок разветвительно-изолирующий Бриз исп. 03 Акустический модуль для воспроизведения сообщений Соната-3 Блок речевого оповещения Соната-К Табло световое "Выход" КРИСТАЛЛ НБО-12В-02 (плоский) Резервированный источник питания РИП-12 исп.01 | 66 шт. 2 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 4 шт. 4 шт. 1 шт. 4 шт. 1 шт. 1 шт. 4 шт. 1 шт. |
| --- | --- | --- |

13. Амбулатории ОГАУЗ «ИГКБ №8», по адресу: г. Иркутск, п. Вересовка, ул. 3-я Дачная, 44.

| 1. | ППКОП Сигнал-20 | 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | АКБ 7А/ч 12В | 1 шт. |  |
| 3. | Блок бесперебойного питания ББП-30 | 1 шт. |  |
| 4. | Оповещатель световой «Свирель» | 1 шт. |  |
| 5. | Световое табло «ВЫХОД» | 1 шт. |  |
| 6. | Извещатель пожарный дымовой ДИП-212-45 | 8 шт. |  |
| 7. | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10 | 1 шт. |  |  |

14. «Детская поликлиника на 350 посещений в смену ОГАУЗ «ИГКБ №8» в Ленинском р-не гор. Иркутска», по адресу: г. Иркутск, ул. Баумана, д. 214а/1.

| ОБОРУДОВАНИЕ СИТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (АПС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-20", шт. | Сигнал-20П SMD | 29 |
| 2 | Пульт контроля и управления, шт. | С-2000М | 1 |
| 3 | ППКОП на 4 шлейфа (контроллер доступа), шт. | С2000-4 | 4 |
| 4 | Блок индикации, шт. | C2000-БИ | 10 |
| 5 | Устройство сигнально-пусковое, управление и контроль состояния четырьмя реле по интерфейсу RS-485, шт. | С2000-СП1 | 6 |
| 6 | Преобразователь интерфейса, шт. | C2000-ПИ | 3 |
| 7 | Компьютер для системы УРМ (Pentium 4 2.8/512/CD-RW/120Gb) | ПК-5 | 2 |
| 8 | Монитор NEC 19" LCD195VXM+, Silver-White {Audio, 0.294, 1280*1024, 270cd, 550:1, 8ms, DVI, 140h/135v,TCO'03 |  | 2 |
| 9 | Платформа Успех A952.a6X_W (Phen X4 9500/2Gb/R2600XT 256/320GB/DVD-SM/CR/VHB) 3 г. | Платформа Успех | 2 |
| 10 | Монитор NEC 19" LCD195VXM+, Silver-White {Audio, 0.294, 1280*1024, 270cd, 550:1, 8ms, DVI, 140h/135v,TCO'03} |  | 2 |
| 11 | Извещатель пожарный дымовой оптический, шт. | И П212-116 Кадет | 2149 |
| 12 | Монтажное устройство для крепления извещателя в подвесной потолок, шт. | КМ-95 | 555 |
| 13 | Устройство оптической сигнализации выносное, шт. | ВУОС | 555 |
| 14 | Извещат ель пожарный ручной, шт. | ИПР 513-3 исп.01 | 57 |
| ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОХРАННОЙ И ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (ОС и ТС) |  |  |  |
| 1 | Извещатель охранный магнитоконтактный для наружной установки, шт. | ИО 102-2 (СМК-1) | 200 |
| 2 | Извещатель охранный магнитоконтактный для скрытной установки, шт. | ИО 102-5 | 289 |
| 3 | Извещатель охранный магнитоконтактный для наружной установки, шт. | ИО 102-20Б2П | 17 |
| 4 | Извещатель охранный, оптико-электронный, линейный, шт. | Фотон-Ш | 16 |
| 5 | Извещатель охранный, оптико-электронный, объемный, шт. | Астра-5 исп.А | 292 |
| 6 | Кнопка тревожная | ИО 101-1А (КНС-1А) | 3 |
| 7 | Извещат ель охранный поверхностный ультразвуковой, дальность действия 6м, шт. | ИО 329-4 (Стекло-3) | 189 |
| ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный и управления | С2000-АСПТ | 1 |
| 2 | Блок индикации и управления пожаротушением | С2000-ПТ | 1 |
| 3 | Блок контрольно-пусковой | С2000-КПБ | 1 |
| 4 | Модуль порошкового пожаротушения "ТУНГУС" | МПП(Н)-2-И -ГЭ-У2 | 2 |
| 5 | Свето-звуковой указатель "Порошок уходи" | БЛИК-С-12В | 1 |
| 6 | Световой указатель "Порошок не входи" | БЛИК-С-12В | 1 |
| 7 | Световой указатель "Автоматика! Отключена!" | БЛИК-С-12В | 1 |
| 8 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | ИО 102-5 | 1 |
| 9 | Извещатель пожарный дымовой оптический, шт. | ИП212-116 Кадет | 3 |
| 10 | Извещатель пожарный ручной, шт. | ИПР 513-3 исп.01 | 1 |
| 11 | Считыватель ключей Tutch-memory | Считыватель-3 исп.00, 02 | 1 |
| 12 | Звуковой оповещатель 12В, 60мА, 95дБ | Свирель | 1 |
| ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА (СОУЭ) |  |  |  |
| 1 | 2-х канальный усилитель мощност и, 2х240 Вт, с приоритетным входом, встроенным лимитером, многоступенчатой защит ой, индикатором неисправности, 220 В(AC)/24 В(DC), 1300 Вт, | JPA-2240DP | 2 |
| 2 | Многофункциональный блок реле на 20 каналов, reley box в комплекте, 24 В(DC), 11,5 Вт, 483x133x350 мм, 8,5 кг | JRG-220A | 1 |
| 3 | Микшер-предусилитель, 10 микрофонных/ линейных входов, 2 выхода, 220 В(AC)/24 В(DC), 13 Вт, 483x44x235 мм, 3,9 кг | JMA-1410 | 1 |
| 4 | Блок горячей замены усилителей, контроль до 8-ми усилителей, 220 В(AC)/24 В(DC), 20 Вт, 483x88x200 мм, 4,2 кг | JFA-242 | 1 |
| 5 | Микрофонная консоль с селектором зон на 10 каналов, 24 В (AC), 2,5 Вт, 275х51х156 мм, 2 кг | JRA-051В | 1 |
| 6 | Автоматический селектор каналов на 20 зон, 24 В(DC), 3,5 Вт, 483x44x200 мм, 3 кг | JSS-120A | 1 |
| 7 | Аварийная панель, 24 В(DC), 3,5 Вт, 483x88x200 мм, 3 кг | JEU-211A | 1 |
| 8 | Плата аварийных сообщений для аварийной панели с возможностью записи | JEU-211AМА | 1 |
| 9 | Блок питания с автоматическим включением, 220 В(AC)/24 В(DC), 120 Вт, 483x133x200 мм, 8 кг | JPD-322A | 1 |
| 10 | Релейная плата контроля целостности линии динамиков (применяется с JSC-132 ), 135x45x53 мм | JSC-132-8 | 1 |
| 11 | Устройство контроля целостности линии динамиков (применяется с JSC-132/8 ), 220 В(AC)/24 В(DC), 23 Вт, 483x44x200 мм, 3 кг | JSC-132 | 1 |
| 12 | Блок автоматического включения вентиляторов, 24В, 1Вт,483х44х200 мм, 2,5 кг | JАВ-112А | 1 |
| 13 | Распределит ель линий микрофонных консолей, 1х4, 24 В(DC), 3,6 Вт, 483x44x200 мм, 3 кг | JDR-104 | 1 |
| 14 | Аварийный переключатель на 20 зон, 24 В(DC), 3,5 Вт, 483x44x200 мм, 3,3 кг | JES 120A | 1 |
| 15 | Блок зарядки аккумулятора, без АКБ, 220 В(AC)/24 В(DC), 105 Вт, 483x125x350 мм, 11,6 кг | JEP-352 DT1240 | 1 |
| 16 | Аккумулятор 12 В, 40,0 А/ч , шт. | DT1240 | 2 |
| 17 | Рэков ый шкаф закрытый со стеклянной дверью для установки 19”-оборудования на 39 U, с комплектом уголков под тяжелое | META 4901-39 | 1 |
| 18 | Устройство контроля линии оповещения | УКЛО | 22 |
| 19 | Громкоговоритель настенный, 1 Вт | АСР-01.1.4 | 67 |
| 20 | Громкоговоритель потолочный, 6 Вт | АСР-06.3.2 | 265 |
| 21 | Светоуказатель "ВЫХОД" | БЛИК-С-12В | 80 |
| 22 | Светоуказатель "ВЫХОД-НАЛЕВО" | БЛИК-С-12В | 18 |
| 23 | Светоуказатель "ВЫХОД-НАПРАВО" | БЛИК-С-12В | 14 |
| 24 | Звуковой оповещат ель 12В, 60мА, 95дБ | Свирель | 44 |
| ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |
| 1 | Microsoft Window s Vista Business Edition Russian (DVD BOX) | Window s Vista | 3 |
| 2 | АРМ "Орион" исп. 127 | ПО "Болид" | 1 |
| 3 | Информационная система АРМ "С2000" | АРМ «НСО» | 1 |
| 4 | Ключ АРМ |  | 1 |
| 5 | Лицензия Window s XP , шт. |  | 1 |
| ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ |  |  |  |
| 1 | Источник бесперебойного питания 12В, 3,0А (без АКБ), под АКБ 12В, 17 А/ч, шт. | РИ П-12 (исп. 01) | 15 |
| 2 | Источник бесперебойного питания 12В, 6,0А (без АКБ), под АКБ 12В, 26,40 А/ч, шт. | РИ П-12 (исп.06) | 7 |
| 3 | Источник бесперебойного питания 220/220В, 1000 ВА, SmartUPS1000ХL USB, шт. | SUA 1000XLI | 2 |
| 4 | Блок бесперебойного питания APC Smart-UPS SUA2200I USB | SUA2200I USB | 1 |
| 5 | Бокс под 2 АКБ 12В, 17 А/ч, шт. | Бокс 2х17 А/ч–12 В | 11 |
| 6 | Аккумулятор 12В, 12 А/ч, шт. |  | 3 |
| 7 | Аккумулятор 12В, 17 А/ч, шт. |  | 22 |
| 8 | Аккумулятор 12В, 7 А/ч, шт. |  | 5 |
| 9 | Аккумулятор 12В, 40 А/ч, шт. |  | 12 |
| 10 | Аккумулятор 12В, 26 А/ч, шт. |  | 2 |

| Система автоматизации противодымной вентиляции |  |
| --- | --- |
| 1 | Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором, количество разделов – 511, шлейфов (зон) - 2048 С2000 М ЗАО НВП «Болид» шт. 3 |
| 2 | Контроль по двухпроводной линии до 127 извещателей (зон, шлейфов) с питанием от этой линии, управление от пульта «С2000» или ЭВМ по интерфейсу RS-485 С2000-КДЛ ЗАО НВП «Болид» шт. 12 |
| 3 | Шкаф для установки приборов системы "Орион" на DIN рейки. Содержит источник "РИП-12 RS", автомат защиты по 220В и УЗО. Место для установки одного или двух батарей 12В-17АЧ. ШПС ЗАО НВП «Болид» шт. 6 |
| 4 | Резервированный источник питания, 12В, 6А (10 мин-8А), передача данных и управление по интерфейсу RS-485, световая и звуковая индикация режимов, возможность установки аккумуляторов 2х40 Ач, защита от переразряда. Металлический корпус. Соответствие "Техрегламенту пожарной безопасности" РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80 М3- Р-RS) ЗАО НВП «Болид» шт. 4 |
| 5 | Блок контроля и индикации - для отображения состояния и управления 60 разделами в составе интегрированной системы безопасности «Орион» С-2000-БКИ ЗАО НВП «Болид» шт. 21 |
| 6 | Адресный блок для управления приводом (дымоудаления и т.п.) с рабочим напряжением 220В. С2000-СП4/220 ЗАО НВП «Болид» шт. 177 |
| 7 | Щит с монтажной панелью. Габаритные размеры, мм ВхШхГ 395х310х220 ЩМП-1 ИЗЭМИ шт. 83 |
| 8 | Пост кнопочный ПКЕ 212/2 9302120 Инженерсервис шт. 177 |
| 9 | Адресное устройство ручного пуска дымоудаления со встроенным разделительно-изолирующим блоком, питается по двухпроводной линии от «С2000-КДЛ», до 127 адресов УДП 513-3АМ исп.02 ЗАО НВП «Болид» шт. 43 |
| 10 | Преобразователь интерфейса USB – RS-485 с гальванической развязкой. От минус 30 до + 50° С С2000-USB ЗАО НВП «Болид» шт. 4 |
| 11 | Контроль 20 шлейфов, возможность программирования параметров каждого шлейфа для работы в режиме охранной или пожарной сигнализации, фиксация сработок в каждом шлейфе одного и двух пожарных извещателей, наличие интерфейса RS-485, управление от пульта «С2000» или от ПЭВМ. Пластмассовый корпус Сигнал-20П ЗАО НВП «Болид» шт. 3 |
| 12 | Контрольно-пусковой блок с 6 исполнительными реле. Управление от «С2000-АСПТ», «С2000» или АРМ С2000-КПБ ЗАО НВП «Болид» шт. 10 |
| 13 | Адресный исполнительный блок. Питается от «С2000-КДЛ». Управление двумя устройствами с контролем выходов и цепей подключения исполнительных устройств. Питание исполнительных устройств - от внешнего источника от 10 до 28В. С2000-СП2 исп.02 ЗАО НВП "Болид" шт. 43 |
| 14 | Контроль 4 шлейфов, возможность программирования параметров, два релейных выхода (с функциями управления сиреной, лампой, ПЦН, замком и т.д.), вход Touch Memory (до 2048 ключей), интерфейс RS-485, напряжение питания – от 10,2 до 28В C2000-4 ЗАО НВП «Болид» шт. 1 |
| 15 | Шкаф для установки приборов системы "Орион" на DIN рейки. Содержит источник питания 24В - 2А с интерфейсом RS-485. Место для установки двух батарей 12В-17АЧ. Защита оболочки IP40 ШПС-24 ЗАО НВП «Болид» шт. 4 |
| 16 | Шкаф контрольно-пусковой для автоматического и ручного управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором (насосы, вентиляторы, приводы исполнительных механизмов) мощностью до 4 кВт ШКП-4 ЗАО НВП «Болид» шт. 8 |
| 17 | Шкаф контрольно-пусковой для автоматического и ручного управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором (насосы, вентиляторы, приводы исполнительных механизмов) мощностью до10 кВт ШКП-10 ЗАО НВП «Болид» шт. 2 |
| 18 | Шкаф контрольно-пусковой для автоматического и ручного управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором (насосы, вентиляторы, приводы исполнительных механизмов) мощностью до 18 кВт ШКП-18 ЗАО НВП «Болид» шт. 2 |
| 19 | Релейный усилитель на два канала. Входное напряжение 12В, ток – 40мА. Выходное напряжение – до 220В, ток – до 10 А. Контакты на переключение. Прочность электрической изоляции – 3500В УК-ВК/12 ЗАО НВП "Болид" шт. 120 |
| 20 | Преобразователь интерфейса RS-232 – RS-485, повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой, разделитель интерфейса. От минус 40 до +45°С С2000-ПИ ЗАО НВП "Болид" шт. 3 |
| 21 | Резервированный источник питания, 12В, 3 А (2 мин-4А), передача данных и управление по интерфейсу RS-485, световая и звуковая индикация режимов, возможность установки аккумулятора 17 Ахч, РИП-12 исп.50 (РИП-12/317 М1- Р-RS) защита от переразряда. Крышка под замок ЗАО НВП "Болид" шт. 1 |
| 22 | Предназначен для интеграции приборов «Орион» в SCADA-системы.Поддержаны функции получения данных и управления. Для работы OPC-сервера необходим АРМ «Орион-Про». OPC Сервер Орион Про ЗАО НВП "Болид" шт. 1 |
| 23 | Программное обеспечение (одно ядро и один монитор) и ключ защиты. Обеспечивает работу с 512 устройствами (из числа «С2000», «С2000М», «Сигнал-20», «Сигнал-20П», «С2000-2», «С2000-4», «С2000-КДЛ», «С2000-СП1», «С2000-К», «С2000-КС», «С2000-БИ», «С2000-ИТ», «С2000-АСПТ», «С2000-КПБ»). Функции: охранная, пожарная сигнализация, контроль доступа, управление пожарной автоматикой и видео наблюдением (поставляется с ключом защиты) Оперативная задача «ОЗ Орион Про» исп.512 ЗАО НВП «Болид» шт. 1 |
| 24 | АБД Орион Про" - Администратор базы данных Орион Про. Заполнение информацией базы данных системы Орион Про АБД Орион Про ЗАО НВП «Болид» шт. 1 |
| 25 | Генератор отчетов Орион Про. Отчеты по событиям и конфигурации объекта ГО Орион Про ЗАО НВП «Болид» шт. 1 |
| 26 | "УРВ Орион Про" - Учет рабочего времени. Отчеты по рабочему времени сотрудников, конвертация данных в 1С УРВ Орион Про ЗАО НВП «Болид» шт. 1 |
| 27 | Учет рабочего времени для 1С:Предприятие 8. Основной комплект. Включает: - внешнюю обработку для 1С,- лицензию на 1 контроллер доступа,- лицензию на 1 рабочее место фотоверификации, - неограниченное количество рабочих мест без фотоверификации; - ключ защиты ПО. "УРВ для 1С:Предприятие 8" основной комплект ЗАО НВП «Болид» шт. 1 |
| 28 | Учет рабочего времени для 1С: Предприятие 8. УРВ для 1С исп.16 ЗАО НВП «Болид» шт. 1 |
| 29 | Рабочее место с функциями управления и отображения информации по сети Монитор Орион Про ЗАО НВП «Болид» шт. 1 |
| 30 | 23" Моноблок [Intel Core i3 6100T, 2x3200 МГц, TN + film, 1920x1080, 8 ГБ DDR4, HDD 1 ТБ, DVD-RW, без ОС] V510Z Lenovo шт. 1 |
| 31 | Контроллер ORIENT XWT-PE4SV2LP [интерфейсы: PCI-E x1, разъемы: COM x 4] XWT-PE4SV2LP 1112056 ORIENT шт. 2 |
| 32 | ПО Microsoft "Windows 7 Профессиональная" Русская версия DVD (ВОХ) [FQC-00265, FQC-05347] Windows 7 Microsoft шт. 1 |
| 33 | ПО "Kaspersky Internet Security" версия 2014, продление лицензии на 2 устройства, на 1 год [KL1941ROBFR, KL1941RBBFR] Kaspersky шт. 1 |
| 34 | 220В, 1000 ВА (800 Вт), On-Line, синусоидальная форма выходного напряжения, световая и звуковая индикация режимов работы, ЖК дисплей, необходимое количество АКБ для работы — 2 шт. (24 В). Минимальная требуемая ёмкость 17 Ач. Ток заряда АКБ — 6 А. Дистанционный мониторинг по RS 232, USB, порт для платы релейного интерфейса, SNMP-адаптера и др. Функция удаленного аварийного отключения выходного напряжения (EPO). Бастион шт. 1 |
| 35 | Универсальный монтажный бокс УМБ-3/120 предназначен для установки в нем герметичных необслуживаемых свинцово-кислотных аккумуляторов, соответствующих стандарту CEI IEС 1056-1 (МЭК 1056-1) УМБ-3/120 Бастион шт. 1 |
| 36 | Аккумуляторная батарея 12 В, 17 Ач, размер: 180*75*166мм (Д*Ш*В), вес: 5,6кг (4шт/кор.) АКБ GS 12-17,0 (18,0) GENERAL SECURITY шт. 19 |
| 37 | Аккумуляторная батарея 12 В, 40 Ач, размер: 196*163*162мм (Д*Ш*В), вес: 14кг (1шт/кор.) АКБ GS 12-40,0 GENERAL SECURITY шт. 6 |
| 38 | Аккумуляторная батарея 12 В, 26 Ач, размер: 175*165*125мм (Д*Ш*В), вес: 7.5кг (2шт/кор.) АКБ GS 12-26,0 GENERAL SECURITY шт. 2 |
| 39 | Свинцовая герметизированная аккумуляторная батарея с абсорбированным электролитом и намазным электродом. 12 В, 150 Ач, размер: 483 x 170 x 240 СГАН 12-150 НПП «Источник» шт. 2 |
| 40 | Бокс ЩРН-П-18 модулей навесн.пластик IP41 ИЭК MKP12-N-18-40-10 IEK шт. 1 |

Таблица № 3

Виды работ и периодичность работ по ТО и ППР СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ.

| Перечень работ | Периодичность обслуживания |
| --- | --- |
| Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, усилителей, коммутаторов, шлейфов сигнализации, извещателей, оповещателей, колонок и т.п.) на отсутствие повреждений. Коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п. | Ежемесячно |
| Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, световой индикации и т.д. | Ежемесячно |
| Контроль основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно | Ежемесячно |
| Проверка работоспособности составных частей системы | Ежемесячно |
| Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах | Ежемесячно |
| Ремонт (замена) оборудования СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ | При выходе из строя и (или) невозможности существующей для дальнейшей эксплуатации |
| Проведение инструктажа дежурной смены по эксплуатации СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ | Ежемесячно |

7. Регламент работ по техническому обслуживанию комплексной системы безопасности.

Шлейф сигнализации

| Работы | ТО-1 | ТО-2 |
| --- | --- | --- |
| Проверка технического состояния: -внешний осмотр соединительных линий, разветвительных коробок, контрольных розеток и гибких переходов; -контроль целостности, экранирования провода, отсутствие перемычек (закороток), вставок другого типа провода; -удаление пыли, грязи, перемычек, скруток, провесов проводов; -контроль наличия крышек на коробках и розетках, пломб или печатей на них, правильности и качества соединения проводов, наличия технологического запаса проводов; -контроль состояния звукового и светового оповещателей; -проверка состояния электропроводки питания, качества соединения проводов и кабелей в распределительных щитах электропитания, оповещателях, выключателях; -проверка надежности крепления проводов и кабелей; -контроль соответствия типа (номинала) выносного элемента. | + | + |
| Проверка работоспособности: -контроль режима «короткое замыкание»; -контроль режима «обрыв» |  | + |
| Проверка электрических параметров: -контроль величины сопротивления утечки и изоляции проводов; -контроль величины сопротивления шлейфа без учета выносного элемента. |  | + |
| Проверка магнитоконтактных извещателей: -проверка рабочего зазора, соостности и параллельности установки магнита и геркона; -проверка состояния крепления геркона и магнита извещателей, качество паек проводов к геркону; -проверка срабатывания извещателя при открывании и закрывании заблокированного проема. При наличии гибкого перехода его работоспособность проверяется одновременно. |  | + |
| Проверка извещателя типа «Провод» -проверка правильности установки извещателя; -контроль целостности провода на отдельных участках заблокированной поверхности, отсутствие закороток отдельных участков провода; -проверка качества подсоединения провода к клеммам распределительных коробок; -контроль качества врезки провода в штроб, его заделки; -проверка качества обвивки прутьев решетки провода его окраски. |  | + |
| Ведение эксплуатационно-технической документации. | + | + |

Извещатели

| Работы | ТО1 | ТО2 |
| --- | --- | --- |
| Внешний осмотр: -проверка надежности крепления извещателя (блока извещателя) -чистка корпуса извещателя (блока извещателя) от пыли, грязи влаги, устранение механических повреждений корпуса; -контроль наличия крышек на клеммных колодках, колодках, пломб или печатей на них; -проверка технического состояния источника питания (резервного); -проверка исправности органов управления; -проверка соответствия номинала и исправности предохранителя; -проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках | + | + |
| Проверка конфигурации зоны обнаружения извещателя и его чувствительности: — проверка правильности установки извещателя; -контроль площади охраняемой зоны и чувствительности извещателя (блока извещателя) -контроль границ (дальности) зоны обнаружения; проверка отсутствия отдельных участков зоны обнаружения радиоволновых извещателей за пределами охраняемого помещения; -проверка отсутствия « мертвых зон» в зоне обнаружения извещателя (блока извещателя), режима «усиления». | + | + |
| Проверка работоспособности извещателя при питании от основного и резервного источников питания: -контроль режимов работы извещателя (блока извещателя) «пожар» и «дежурный режим»; -проверка времени задержки выдачи извещателем сигнала «пожар»; -проверка прохождения сигнала «пожар» на приемную аппаратуру. | + | + |
| Измерение электрических параметров: -сопротивления изоляции; -мощности потребляемой при питании от сети переменного тока; -тока, потребляемого при питании от резервного источника питания; -сопротивления изоляции блокированного предмета по отношению к земле (для емкостных извещателей). |  | + |
| Проверка работоспособности, конфигурации зоны обнаружения извещателя и его чувствительности при граничных значениях величины напряжения сети переменного тока. |  | + |
| Ведение эксплуатационно-технической документации | + | + |

Приемно-контрольные приборы

| Работы | ТО1 | ТО2 |
| --- | --- | --- |
| Внешний осмотр: -проверка надежности крепления прибора; -чистка корпуса от пыли, грязи, устранения механических повреждений корпуса; -проверка технического состояния источника питания (резервного); -проверка исправности органов управления; -контроль исправности элементов индикации; -проверка соответствия номинала и исправности предохранителя; -контроль наличия крышек на клеммных колодках, пломб или печатей на них и на корпусе прибора; -проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках и разъемах. | + | + |
| Проверка работоспособности прибора при питании от сети переменного тока и резервного источника питания: -«Дежурного режима, а также режима «Внимание» для панелей контрольных; -режима «пожар» при коротком замыкании и обрыве шлейфа; -режима самоохрана» -длительности времени задержки на вход и \ или выход при их наличии; -длительности работы звукового и светового оповещателей; -запоминание прохождения сигнала «пожар» на приемную аппаратуру; -сохранения работоспособности прибора при переходе на резервное питание и обратно. | + | + |
| Измерение электрических параметров прибора: -сопротивление изоляции; -тока потребляемого при питании от резервного источника питания; -мощности, потребляемой при питании от сети переменного тока. |  | + |
| Проверка работоспособности при граничных значениях величины напряжения сети переменного тока. |  | + |
| Контроль правильности программирования режимов работы. |  | + |
| Ведение эксплуатационно-технической документации. | + | + |

Источники постоянного тока, резервные источники питания

| Работы | ТО1 | ТО2 |
| --- | --- | --- |
| Внешний осмотр: -проверка надежности крепления источника питания; -чистка поверхности источника питания от пыли, грязи, влаги, устранение механических повреждений корпуса; -проверка исправности органов управления; -проверка соответствия номинала и исправности предохранителя; -контроль наличия крышек на клеммных колодках, пломб или печатей на них и на корпусе источника; -проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках и разъемах. | + | + |
| Проверка условий эксплуатации аккумуляторных батарей: -температуры воздуха; -контроль выполнения требований по размещению; -отсутствие посторонних шумов и запахов; -проверка чистоты вентиляционных решеток блока питания и очистка их при необходимости. | + | + |
| Проверка работоспособности источника питания: -при питании от сети переменного тока; -при питании от резервного источника. | + | + |
| Проверка работы вентиляторов охлаждения, визуальный контроль вибрации, определение дефектов. |  | + |
| Измерение электрических параметров источника питания: -величины выходного напряжения; -величины тока срабатывания автоматической защиты от перегрузки. |  | + |
| Проверка работоспособности при граничных значениях величины напряжения сети переменного тока. |  | + |
| Проверка сохранения работоспособности источника питания при переходе на резервное питание и обратно. |  | + |
| Проверка и при необходимости регулировка величины напряжения аккумуляторных батарей. |  | + |
| -Ведение эксплуатационно-технической документации. | + | + |

Кабель

| Работы | ТО1 | ТО2 |
| --- | --- | --- |
| Проверка технического состояния: -внешний осмотр соединительных линий, соединительных коробок; — контроль целостности экранирования провода; — отсутствие вставок другого типа провода; -удаление пыли, грязи, перемычек, скруток, провисов кабелей; -контроль наличия крышек на соединительных коробках правильности и качества соединения проводов; -наличия технологического запаса проводов. | + | + |
| Проверка состояния электропроводки питания: -качества соединения кабелей питания в распределительных щитах; -проверка надежности крепления кабелей питания. | + | + |
| Проверка электрических параметров: -контроль величины сопротивления изоляции кабелей; -контроль величины сопротивления кабелей. |  | + |
| Ведение эксплуатационно-технической документации. | + | + |

Система оповещения и управления при пожаре (СОУЭ)

| Работы | ТО1 | ТО2 |
| --- | --- | --- |
| Проверка технического состояния: -внешний осмотр соединительных линий, соединительных коробок; - контроль целостности экранирования провода; - отсутствие вставок другого типа провода; - удаление пыли, грязи, перемычек, скруток, провисов кабелей; - контроль наличия крышек на соединительных коробках правильности и качества соединения проводов; -наличия технологического запаса проводов. | + | + |
| Проверка технического состояния: -внешний осмотр оборудования управления, с выявлением и устранением сбоев и неполадок; - степень громкости сигнальных оповещений, четкости передачи световых сигналов и пр.; |  | + |
| Проверка состояния электропроводки питания: -качества соединения кабелей питания в распределительных щитах; -проверка надежности крепления кабелей питания. | + | + |
| Проверка электрических параметров: -контроль величины сопротивления изоляции кабелей; -контроль величины сопротивления кабелей. |  | + |
| Ведение эксплуатационно-технической документации. | + | + |